附件2
技术参数响应表
项目名称：负压吸引系统水环式新增项目　　　　供应商名称（盖章）：＿＿＿＿＿
	序号
	公告技术参数要求
	供应商响应参数
	偏离情况
	证明材料页码

	1
	2BV直联水环式真空泵，无油型，一用一备一应急自动轮换机组
	
	
	

	2
	单机电机功率5.5kW，三相380V±5%/50Hz，全铜电机，防护等级不低于IP54
	
	
	

	3
	单机抽气速率不小于230m³/h
	
	
	

	4
	工作负压区间-0.04MPa至-0.08MPa，极限真空不低于-0.097MPa
	
	
	

	5
	泵壳精铸不锈钢，叶轮不锈钢，机械密封耐污、耐腐蚀，带气蚀保护接口
	
	
	

	6
	闭式循环供水，配套气液分离器，可连续24小时运行
	
	
	

	7
	PLC加触摸屏控制，具备自动轮换、故障切换、声光报警及各项保护功能
	
	
	

	8
	每台泵前端配置医用细菌过滤器、进气止回阀、柔性减震接头、粗过滤器
	
	
	

	9
	负压缓冲储气罐压力容器合规，带压力表、安全阀、排污阀
	
	
	

	10
	单机运行噪声不大于75dB(A)，距设备1m处测量
	
	
	

	11
	配套循环管路、阀门、补水口、排水口，支持接软化水
	
	
	

	12
	负压管路采用医用不锈钢无缝管，密封件耐负压、耐老化
	
	
	

	13
	储气罐2台，并联容积不小于2.0m³，处理量不小于240m³/h，承压不低于-0.1MPa
	
	
	

	14
	电机线缆YJV-3×4+1×1.5mm²，信号线RVV-4×0.75mm²，电源线缆YJV-4×6+1×2.5mm²
	
	
	

	15
	负压不锈钢管道304无缝管Φ63×3.0mm，氩弧焊连接
	
	
	

	16
	支持无源干接点或4-20mA远传信号接入监控系统
	
	
	


说明：1.供应商须逐条响应公告技术参数，在“供应商响应参数”栏填写所投产品的实际参数。2.偏离情况填写“正偏离”“无偏离”或“负偏离”，存在负偏离的应在备注中说明原因。3.证明材料页码填写所投产品彩页、检测报告或技术资料中对应内容的页码。
供应商名称（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人或授权代表（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：　　　年　　月　　日
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